{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["CCN Siemens GP"],"not_rendered":{"images":3,"macros":1,"external_links":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"CCN Siemens GP","index":0,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10}
["Equipement","Description du problème","Solution apporté","Document créé par Valentin DALMAR PMSASI Nancy"]
[]
["7SJ639","Pas de démarrage de la 2ème rampe d'aéro lorsque le seuil IN de la surcharge transfo est atteint","Pour la mise en route de la 2ème rampe d'aéro sur la 7SJ639, la sortie se ferme via un autre relais de mesure que celui du seuil In dans les affectations, il faudra donc chercher Aero1 et Aero2 et mettre la valeur du seuil identique à celle du seuil IN de la surcharge"]
["7SA52","Pas de déclenchement mono","Paramètre 220 de la protection à mettre sur \"non connecté\" au lieu de propre ligne"]
["TAPCON","Affichage d'un \"défaut régulation\" sur l'IHM","Problème rencontré sur la TRY632 de Marolles, si pas de défaut et que tout semble correcte pour les conditions de régulation, il faut redémarrer le calculateur de de tranche primaire pour que le défaut disparaisse. La raison est que certaines informations sont numérisées, il est donc difficile de repérer le problème."]
["6MD6","Non remonté de TS ou fonctions HS de façon aléatoire","Le problème est connu des programmeurs Siemens, lorsqu'un poste est migré directement en 104 et que l'on ne se sert pas d'un ELIPASS comme switch de migration, toutes les tranches sont en suppression surveillance pour éviter la remonté d'informations poluante à l'exploitant. De ce fait, il peut arriver que les FS ne mettent pas à jour leur configuration sur les tranches, pour que les choses reviennent à la normale, il faut faire un Update systeme sur les FS en connexion distante depuis le PC de maintenance. Se référer au mode opératoire Update Systeme Electre Siemens disponible sur le réseau."]
["TAPCON","Pas de position de régleur sur le TAPCON","Vérifier les ponts de +/- T dans l'armoire auxiliaire Transfo, quelques fois ils sont oubliés et les positions du régleur ne sont pas redonnées à la tranche."]
["6MD6","Tests sur le réenclencheur impossibles même en changeant les consignes","Cela peut parfois venir de la tranche CBO, si elle est non réceptionnée au moment des essais sur notre tranche ou que celle-ci est consignée, l'information fusion fusible TT barre est numérisé donc il faut aller sur le calculateur de la tranche CBO dans DIGSI avec le PC de maintenance et il faut passer le calculateur de la tranche CBO en mode test  pour forcer l'information fusion fusible dans le système et ainsi pouvoir faire nos essais de réenclencheur."]
["PO","Fichier ,csv correpondant aux fichiers de génération CDE absents ","Ces fichiers sont créer tous les jours 2 fois, à 12h00 et à 00h00, si impossibilité de télérelève par le CASTER ou le GdP, un simple reboot du PO peut suffir. Sinon il faut continuer les investigations"]
["Switch Cisco ou Switch CCN (RuggedCOM)","Problème de dialogue entre le Switch Cisco (ARP) et le RuggedCOM ou switch CCN lors d'un passage en 104 d'un PA siège (GdP)","Le problème viens d'un protocole d'échange entre switch et d'une fonction nommé BPDUGuard. L'idée est de désactiver la fonction BPDUGuard sur le switch Cisco pour qu'il n'attende pas les requête BPDU automatiquement envoyée par le switch CCN RuggedCOM. Ce problème peut se retrouver sur un passage en 104 d'un CCN sur un PA siège (en GdP) Cf. mail joint en complément ainsi que que l'explication du Spanning Tree et du protocole en question."]